## Informasjonskrav
Saksnavn
Saksnummer
Kunde og tilknytningsansvarlig
Deltakere i modenhetsvurdering
Konklusjon modenhetsvurdering | Ikke vurdert
Dato for fullført modenhetsvurdering
Skjemaet brukes av Statnett til evaluering av henvendelser fra direktekunder samt indirekte kunder fra 100 MW og oppover. - For at Statnett skal gjennomføre en driftsmessig forsvarlig vurdering må informasjon om kundens prosjekt oppfylle alle krav på nivå 1. ‐ For at Statnett skal utrede konsept for tilknytning må informasjon om kundens prosjekt oppfylle alle krav på nivå 2. ‐ For at Statnett skal kundens prosjekt skal vurderes som tilstrekkelig modent til å reservere kapasitet i dagens eller planlagt nett eller bli plassert i kapasitetskø, må informasjon om kundens prosjekt oppfylle alle krav på nivå 3.
Krav til informasjon om kundens prosjekt for DF-vurdering (Nivå 1) | Krav til informasjon om kundens prosjekt ved bestilling av utredning (Nivå 2) | Krav til informasjon om kundens prosjekt ved bestilling av nettkapasitet for reservasjon og plassering i kapasitetskø (Nivå 3) | Kundens beskrivelse | Konklusjon felles vurdering | Eventuelt Statnetts vurdering | Eventuelt Nettselskapets vurdering
1. Selskapet som søker
Gi beskrivelse av selskapet som sender henvendelsen. Er dette det selskapet som vil bli tilknyttende nettselskaps permanente kunde og part i nettavtale? | Gi beskrivelse av selskapet som sender henvendelsen. Er dette det selskapet som vil bli tilknyttende nettselskaps permanente kunde og part i nettavtale? | Gi beskrivelse av selskapet som sender henvendelsen. Gi bekreftelse på at selskapet som søker eller et selskap i samme konsern vil bli tilknyttende nettselskaps permanente kunde og part i nettavtale.
2. Prosjektbeskrivelse
Gi en overordnet beskrivelse av den eksisterende virksomheten, det planlagte prosjektet som gir økt kraftbehov samt formålet og lokalisering av dette prosjektet. | Gi en overordnet beskrivelse av den eksisterende virksomheten, det planlagte prosjektet som gir økt kraftbehov samt formålet og lokalisering av dette prosjektet. Legg ved skissemessige planer av anlegget. | Gi en overordnet beskrivelse av den eksisterende virksomheten, det planlagte prosjektet som gir økt kraftbehov og samt formålet og lokalisering av dette prosjektet. Gi en kort overordnet beskrivelse i selve cellen. Legg ved relevante vedlegg med mer utfyllende beskrivelse, inkludert skisser og tegninger som knytter planene tydelig opp mot det eventuelt trinnvise økte kraftbehovet. Vi ber om et kortfattet notat som dokumenterer at det er gjennomført tidligfase prosjektering som viser sammenheng mellom planer og tilhørende kraftbehov .
3. Effektbehov
Gi en oversikt over det totale effektbehovet og opptrappingsplan og vis at dette samsvarer med produksjonsplan for prosjektets sluttprodukt | Gi en oversikt over det totale effektbehovet og opptrappingsplan og vis at dette samsvarer med produksjonsplan for prosjektets sluttprodukt | Effektbehov må dokumenteres i budsjett med en grov inndeling og beskrivelse av hvilke deler av anlegget som skal trekke strøm, og hvor mye. Legg ved en effektprofil med antatt forbruksmønster som reflekterer sesong-/døgnvariasjoner. En opptrappingsplan må også framlegges ved relevans. Det stilles minstekrav om kvartalsoppløsning. Her må det komme tydelig frem hvordan trinnvis effektbehov er knyttet opp mot de ulike trinnene i prosjektet, som også henger sammen med prosjektbeskrivelsen i punktet over. Kunde må også kunne gi en vurdering av mulighet for fleksibilitet (eksempelvis full utkobling eller reduksjon) i forbruket/ produksjonen. Det totale effektbehovet og opptrappingen av dette må fremkomme i vedlegg i tabellform med angitt kvartal for planlagt idriftsettelse av ulike delprosjekter med tilhørende nøyaktig kraftbehov i MW. Delprosjektene må være tydelig definert med eksakte tall på kraftbehov per trinn i MW, ikke et spenn eller intervall.
4. Fremdriftsplan
Ikke krav | Legg ved plan for prosjektet på overordnet nivå med årlige milepæler fram til idriftsettelse av kundens anlegg (bla. oppstart byggearbeider og idriftsettelse av anlegget). | Det skal det fremlegges en tydelig fremdriftsplan i vedlegg i tabellform iht etablert mal utarbeidet av Statnett. Se egen arkfane. Planen skal inneholde tydelig definerte og minimum årlige milepæler i prosjektet. Idriftsettelse av eventuelle delprosjektene med tilhørende økt kraftbehov i MW må fremkomme tydelig med eksakte MW-tall og datoer og være i tråd med opptrappingsplanen i pkt. over. Milepæler skal også vises for vesentlige myndighetstillatelser, privatrettslige avtaler og finansiering. Milepælsplanen vil være grunnlag for videre oppfølging. Det må bekreftes at konsept for prosjektet er valgt med henvisning til prosjektbeskrivelsen i pkt. 2 og at prosjektet (prosjektutviklingen) har startet opp.
5. Myndighetstillatelser
Ikke krav | Ikke krav | Vis en punktvis og utfyllende beskrivelse av de vesentligste myndighetstillatelser som prosjektet krever. Beskrivelse av arealformål og regulering, og status på disse er eksempler, men punktet er ikke avgrenset til dette. Gi dokumentasjon på riktig arealformål eller sannsynliggjøre at omregulering vil skje innen rimelig tid for å gjennomføre prosjektet.
6. Avtaler
Ikke krav | Ikke krav | Vis en punktvis og utfyllende beskrivelse av de vesentligste privatrettslige avtaler som prosjektet krever. Kunden må legge ved avtale (gjerne sladdet) som viser at det er inngått avtaler med eier som sikrer tilgang på nødvendig areal for å gjennomføre prosjektet. Det er ikke krav om at selve kjøps- eller leieavtalen er inngått. En opsjonsavtale på kjøp eller leie som gir kunden en ensidig rett til å inngå en fremtidig avtale om leie- eller kjøp vil være tilstrekkelig. Intensjonsavtaler, ekslusivitetsavtaler o.l er ikke tilstrekkelig. Andre eksempler på vesentlige privatrettslige avtaler som kan være aktuelle, er PPA for kjøp av kraft, salgsavtale for sluttproduktet.
7. Finansiering
Ikke krav | Ikke krav | Overordnet anslag på kapitalbehov i ulike faser skal foreligge Gi dokumentasjon som viser at finansiering av prosjektutviklingen fram til investeringsbeslutning er rimelig sikret gjennom dagens eiere. Det skal foreligge en realistisk plan for finansiering av utbyggingsprosjektet etter investeringsbeslutning.
8. Tidspunkt for idriftsettelse
Ikke krav | Ikke krav | Gi en bekreftelse på at kapasiteten skal tas i bruk innen 10 år fra bestillingstidspunkt.
Revisjon oktober 2024

## # 4 - Fremdriftsplan
1. Selskapsinterne beslutningspunkter / milepæler (eksempler) |  | Dato
a | Beslutningspkt/milepæl 1 (Bruk selskapsinternt navn)
(Kort beskrivelse av dette)
b | Beslutningspkt/milepæl 2 (Bruk selskapsinternt navn)
(Kort beskrivelse av dette)
c | Beslutningspkt/milepæl 3 (Bruk selskapsinternt navn)
(Kort beskrivelse av dette)
d | Beslutningspkt/milepæl 4 (Bruk selskapsinternt navn)
(Kort beskrivelse av dette)
e | Beslutningspkt/milepæl 5 (Bruk selskapsinternt navn)
(Kort beskrivelse av dette)
f | Øvrige beslutningspunkt/milepæler (Navn og kort beskrivelse)
2. Aktørens anlegg (eksempler)
a | Byggearbeider startet opp
b | Idriftsettelse (spenningssetting) av anlegg – XX MW
c | Opptrapping 1 – XX MW
d | Opptrapping 2 – XX MW
e | Øvrige (kort beskrivelse (Navn og kort beskrivelse)
3. Vesentlige offentlige tillatelser (eksempler)
a | Reguleringsplan for nødvendige areal godkjent
b | Konsesjon for nettanlegg godkjent
c | Konsesjon eller annen tillatelse for produksjonsanlegg (fabrikken) godkjent
d | Utslippstillatelse godkjent
e | DSB - godkjenning foreligger
f | Øvrige vesentlige tillatelser godkjent (Navn og kort beskrivelse)
4. Vesentlige privatrettslige avtaler (eksempler)
a | Avtale om kjøp eller leie av rettigheter til grunn og adkomst inngått.
b | Samarbeidsavtale med prosjektpartnere inngått
c | Øvrige vesentlige privatrettslige avtaler inngått (Navn og kort beskrivelse)
5. Finansiering (eksempler)
a | Finansiering fram til byggestart er forpliktet
b | Avtale om lånekapital inngått
c | Avtale om egenkapital inngått
d | Myndighetsstøtte f.eks ENOVA eller EU-midler avklart
e | Øvrig finansieringsmilepæl (Navn og kort beskrivelse)

## Ark1 (hidden)
Kolonne1
Ikke vurdert
Moden for reservasjon
Moden for utredning
Moden for DF
Ikke moden